СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 86

ПРИЛОЖЕНИЕ 25

Обязательное

КОНТРОЛЬНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  УДЕЛЬНОГО  ТЕПЛОВОГО  ПОТОКА

ДЛЯ  ОТОПИТЕЛЬНЫХ  СИСТЕМ  ЖИЛЫХ  И  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ЗДАНИЙ

----------------------------------------------------------------------

|                 |     |  Удельная тепловая  |    Удельное тепло-   |

|                 |     |     мощность        |      потребление     |

|                 |     |     Вт/кв. м        |    ГДж/(кв. м.год)   |

|                 |Этаж-|--------------------------------------------|

|   Тип здания    |ность|        при количестве S, градусо-суток     |

|                 |     |--------------------------------------------|

|                 |     |>3500|3001|2501|<2500|>3500|3001|2501|<2500 |

|                 |     |     | ...| ...|     |     | ...| ...|      |

|                 |     |     |3500|3000|     |     |3500|3000|      |

|--------------------------------------------------------------------|

|      1          |  2  |   3 |  4 |  5 |  6  |  7  |  8 |  9 |  10  |

|--------------------------------------------------------------------|

|Одноквартирный   |  1  |  94 | 93 | 91 | 83  | 0,77|0,72|0,63| 0,50 |

|жилой  дом       |  2  |  86 | 83 | 81 | 74  | 0,70|0,65|0,56| 0,45 |

|--------------------------------------------------------------------|

|Двухквартирный   |  1  |  79 | 77 | 76 | 68  | 0,65|0,59| 0,5| 0,41 |

|жилой дом        |  2  |  72 | 69 | 68 | 63  | 0,59|0,54| 0,4| 0,38 |

|--------------------------------------------------------------------|

|Секционный       |  3  |  61 | 58 | 57 | 51  | 0,50|0,45| 0,4| 0,31 |

|жилой дом        |  4  |  57 | 56 | 55 | 48  | 0,47|0,43| 0,3| 0,29 |

|--------------------------------------------------------------------|

|Рядовая,угловая, |  5  |  55 | 53 | 52 | 48  | 0,45|0,41| 0,3|  1   |

|поворотная жилая | 9-10|  51 | 50 | 49 | 43  | 0,41|0,38| 0,3| 0,25 |

|блок-секция      |12-16|  55 | 53 | 52 | 48  | 0,45|0,41| 0,3| 0,29 |

|                 | >16 |  59 | 57 | 56 | 50  | 0,49|0,45| 0,4| 0,31 |

|--------------------------------------------------------------------|

|Торцевая  жилая  |  5  |  57 | 55 | 54 | 50  | 0,47|0,43|0,38| 0,31 |

|блок-секция      | 9-10|  53 | 52 | 50 | 45  | 0,43|0,40|0,34| 0,27 |

|с рядовым        |12-16|  57 | 55 | 54 | 50  | 0,47|0,43|0,39| 0,31 |

|окончанием       | >16 |  61 | 60 | 59 | 52  | 0,50|0,47|0,41| 0,32 |

|--------------------------------------------------------------------|

|Торцевая  жилая  |  5  |  59 | 57 | 56 | 52  | 0,47|0,45|0,40| 0,32 |

|блок-секция      |9-10 |  55 | 53 | 52 | 48  | 0,45|0,41|0,36| 0,29 |

|с двумя торцами  |2-16 |  59 | 57 | 56 | 52  | 0,49|0,45|0,40| 0,32 |

|                 |>16  |  64 | 63 | 62 | 56  | 0,52|0,49|0,43| 0,34 |

|--------------------------------------------------------------------|

|Односекционный   |2-16 |  63 | 61 | 60 | 55  | 0,51|0,48|0,41| 0,33 |

|жилой дом        |>16  |  68 | 67 | 66 | 59  | 0,56|0,52|0,47| 0,36 |

|--------------------------------------------------------------------|

|То же, сложной   |2-16 |  61 | 59 | 58 | 54  | 0,50|0,47|0,41| 0,34 |

|конфигурации     |>16  |  66 | 65 | 64 | 58  | 0,54|0,50|0,45| 0,36 |

|в плане          |     |     |    |    |     |     |    |    |      |

|--------------------------------------------------------------------|

|Детские          | 1   |  79 | 77 | 75 | 67  | 0,56|0,52|0,45| 0,34 |

|дошкольные       | 2   |  75 | 74 | 71 | 64  | 0,52|0,49|0,43| 0,34 |

|учреждения       | 3   |  65 | 64 | 62 | 55  | 0,45|0,43|0,38| 0,29 |

|--------------------------------------------------------------------|

|Общеобразователь-| 1   |  58 | 57 | 55 | 49  | 0,36|0,32|0,27| 0,20 |

|ные школы, специ-| 2   |  50 | 49 | 48 | 43  | 0,31|0,29|0,23| 0,18 |

|ализиров. учебно-| 3   |  44 | 43 | 42 | 37  | 0,29|0,23|0,20| 0,16 |

|произв. комбинаты| 4   |  39 | 38 | 37 | 33  | 0,23|0,22|0,18| 0,14 |

|ПТУ, техникумы   |     |     |    |    |     |     |    |    |      |

|--------------------------------------------------------------------|

СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 87

----------------------------------------------------------------------

|      1          |  2  |   3 |  4 |  5 |  6  |  7  |  8 |  9 |  10  |

|--------------------------------------------------------------------|

|НИИ,  проектные, | 2   |  75 | 74 | 71 | 64  | 0,43|0,41|0,34| 0,27 |

|обществ. органи- | 3   |  65 | 64 | 62 | 55  | 0,40|0,36|0,31| 0,22 |

|зации,  управле- | 4   |  62 | 61 | 59 | 53  | 0,38|0,34|0,29| 0,20 |

|ния,админ.здания | >4  |  59 | 57 | 55 | 49  | 0,36|0,32|0,28| 0,19 |

|--------------------------------------------------------------------|

|Здания для лече- |     |     |    |    |     |     |    |    |      |

|ния и отдыха:    |     |     |    |    |     |     |    |    |      |

|--------------------------------------------------------------------|

|а) больницы,     | 2   |  72 | 71 | 69 | 61  | 0,50|0,47|0,40| 0,32 |

|госпитали, ро-   |     |     |    |    |     |     |    |    |      |

|дильные  дома,   | 3   |  63 | 62 | 60 | 54  | 0,43|0,41|0,36| 0,29 |

|диспансеры,  ле- | 4   |  60 | 59 | 57 | 51  | 0,41|0,40|0,34| 0,27 |

|чебно-санаторные |>4   |  58 | 57 | 55 | 49  | 0,40|0,38|0,32| 0,27 |

|корпуса          |     |     |    |    |     |     |    |    |      |

|--------------------------------------------------------------------|

|б) поликлиники,  | 2   |  70 | 69 | 67 | 60  | 0,41|0,38|0,32| 0,23 |

|амбулатории      | 3   |  61 | 60 | 58 | 52  | 0,38|0,34|0,29| 0,20 |

|                 | 4   |  58 | 57 | 55 | 49  | 0,36|0,32|0,28| 0,19 |

|                 |>4   |  56 | 55 | 53 | 48  | 0,34|0,32|0,27| 0,20 |

|--------------------------------------------------------------------|

|в) администра-   | 1   |  77 | 76 | 73 | 65  | 0,45|0,42|0,34| 0,27 |

|тивно-обществен- | 2   |  74 | 73 | 70 | 63  | 0,43|0,40|0,32| 0,25 |

|ные корпуса      | 3   |  65 | 64 | 62 | 55  | 0,40|0,36|0,31| 0,23 |

|санаториев       | 4   |  62 | 61 | 59 | 53  | 0,38|0,34|0,29| 0,20 |

|--------------------------------------------------------------------|

|г) спальные      | 2   |  75 | 74 | 71 | 64  | 0,52|0,49|0,41| 0,34 |

|корпуса          | 3   |  65 | 64 | 62 | 55  | 0,45|0,41|0,38| 0,29 |

|санаториев       | 4   |  62 | 61 | 59 | 53  | 0,43|0,40|0,36| 0,27 |

|                 |>4   |  59 | 58 | 56 | 50  | 0,41|0,38|0,32| 0,25 |

|--------------------------------------------------------------------|

|Здания социаль-  | 1   | 79  |77  |75  | 67  |0,56 |0,52|0,43| 0,34 |

|ной защиты, до-  | 2   | 75  |74  |71  | 64  |0,52 |0,49|0,41| 0,34 |

|ма-интернаты     | 3   | 65  |64  |62  | 55  |0,45 |0,41|0,38| 0,29 |

|                 | 4   | 62  |61  |59  | 53  |0,43 |0,40|0,36| 0,27 |

|                 |>4   | 60  |59  |57  | 51  |0,41 |0,38|0,32| 0,25 |

|--------------------------------------------------------------------|

|Крытые физкультурно-   |     |    |    |     |     |    |    |      |

|спортивные сооружения  | 60  |59  |57  | 51  |0,36 |0,34|0,29| 0,20 |

|смешаной этажности,    |     |    |    |     |     |    |    |      |

|однозальные            |     |    |    |     |     |    |    |      |

|--------------------------------------------------------------------|

|То же, многозальные    | 65  |64  |62  | 55  |0,40 |0,36|0,31| 0,22 |

|--------------------------------------------------------------------|

|Культурно-просветитель-|     |    |    |     |     |    |    |      |

|ские и зрелищные учреж-|     |    |    |     |     |    |    |      |

|дения смешаной этажно- |     |    |    |     |     |    |    |      |

|сти:                   |     |    |    |     |     |    |    |      |

|--------------------------------------------------------------------|

|а) кинотеатры          | 50  |49  |48  | 43  |0,31 |0,29|0,25| 0,18 |

|--------------------------------------------------------------------|

|б) выстав. залы, клубы,|     |    |    |     |     |    |    |      |

|библиотеки             | 65  |64  |62  | 55  |0,40 |0,36|0,31| 0,23 |

|--------------------------------------------------------------------|

|Магазины, универ-| 1   | 45  |44  |43  | 38  |0,29 |0,27|0,22| 0,16 |

|самы,  универмаги| 2   | 40  |39  |38  | 34  |0,27 |0,23|0,20| 0,14 |

|--------------------------------------------------------------------|

СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 88

----------------------------------------------------------------------

|      1          |  2  |   3 |  4 |  5 |  6  |  7  |  8 |  9 |  10  |

|--------------------------------------------------------------------|

|Столовые, кафе   |  1  | 47  | 46 | 45 | 40  |0,31 |0,27|0,22| 0,16 |

|                 |  2  | 42  | 41 | 40 | 36  |0,27 |0,25|0,22| 0,14 |

|--------------------------------------------------------------------|

|Предприятия быто-|  1  | 75  | 74 | 71 | 64  |0,45 |0,41|0,34| 0,25 |

|вого обслуживания|  2  | 70  | 69 | 67 | 60  |0,41 |0,40|0,32| 0,25 |

|населения (кроме |  3  | 66  | 65 | 63 | 56  |0,40 |0,36|0,31| 0,22 |

|прачечных)       |  4  | 63  | 62 | 60 | 54  |0,38 |0,34|0,29| 0,22 |

|--------------------------------------------------------------------|

|Гостиницы,       |  2  | 74  | 73 | 70 | 63  |0,52 |0,49|0,41| 0,34 |

|кемпинги,        |  3  | 65  | 64 | 62 | 55  |0,45 |0,41|0,38| 0,29 |

|мотели           |  4  | 62  | 61 | 59 | 53  |0,43 |0,40|0,36| 0,27 |

|                 | >4  | 59  | 58 | 56 | 50  |0,41 |0,38|0,32| 0,25 |

|--------------------------------------------------------------------|

|Отделения связи  |  1  | 75  | 74 | 71 | 64  |0,45 |0,41|0,34| 0,25 |

|                 |  2  | 70  | 69 | 67 | 60  |0,41 |0,40|0,32| 0,25 |

----------------------------------------------------------------------

Примечания:

1. При определении показателей удельного теплового потока в  сис-

темых отопления зданий их тепловую мощность и  годовое  теплопотребле-

ние, вычисленные соответственно по формулам (1) и (10) приложения  12,

следует относить к 1 кв. метру обшей площади жилых домов  и  к  1  кв.

метру полезной площади общественных зданий:

2. Контрольные показатели следует принимать с коэффициентами:

1,1 - для зданий с наружными стенами  из  многослойных  панелей  и

ячеистых бетонов;

1,15 - для зданий со стенами из кирпича и крупных блоков.

З.Для уникальных зданий контрольные показатели устанавливаются по

согласованию с Госкомградостроительства  Украины  на  основе  соответ-

ствующих обоснований.