Наладка 2-х трубной тепловой сети

Целью наладки тепловой сети является расчет смесительных и дросселирующих устройств (подбор элеваторов, определение диаметра сопел и дроссельных шайб)  для обеспечения расчетных расходов теплоносителя и расчетной температуры воздуха внутри зданий при заданном располагаемом напоре на источнике.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Наладочный расчет тепловых сетей можно проводить с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также с учетом тепловых потерь в трубопроводах.

Исходными данными для выполнения расчета являются:

1.     расчетные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, технологические нужды;

2.     номер схемы присоединения потребителей к тепловым сетям, задается целым числом от 1 до 28;

3.     расчетные температуры источника и потребителей;

4.     наличие у потребителей регулирующих устройств:

       регулятора расхода, задается целым числом от 0 до1 (0-нет, 1- есть);

       регулятора температуры, задается целым числом от 0 до3 (0-нет, 1- есть, 2 – водоразбор из подающего трубопровода, 3 - водоразбор из обратного трубопровода);

       регулятора отопления, задается целым числом от 0 до1 (0-нет, 1- есть);

5.     геометрические характеристики трубопроводной сети (длина, диаметр, шероховатость, сумма коэффициентов местных сопротивлений и расчетные коэффициенты теплопередачи участков трубопроводов);

6.     геодезические отметки узлов сети (источников, узлов разветвления, насосных станций и потребителей);

7.     располагаемый напор на источнике и напор подпиточного насоса;

8.     Вид тепловой изоляции, задается целым числом от 1 до 39;

9.     Тощина изоляции, глубина заложения трубопровода, тип грунта, среднегодовые температуры теплоносителя и окружающей среды.

В результате расчета определяются:

1.     расходы воды, скорости и потери напора в трубопроводах тепловой сети;

2.     напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей;

3.     расчетные расходы воды у потребителей и температура воздуха внутри зданий;

4.     номера элеваторов, диаметры сопел, диаметры шайб и места их установки;

5.     температура теплоносителя в узлах сети;

6.     величина располагаемого напора у потребителей;

7.     утечки воды из тепловой сети и систем теплопотребления;

8.     потери тепла в тепловой сети;

9.     необходимый располагаемый напор на источнике.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах предусматривается с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб.

Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима.

# Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Поверочный расчет тепловых сетей можно проводить с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также с учетом тепловых потерь в трубопроводах.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети и т.д. Исходными данными для расчета (кроме данных, необходимых для проведения наладки) являются:

1.     текущая температура наружного воздуха, и теплоносителя на выходе из источника;

2.     фактический располагаемый напор на источнике;

3.     фактические значения диаметров сопел элеваторов и дроссельных шайб у потребителей;

4.     фактические диаметры дроссельных шайб, установленные в узлах дросселирования.

В результате расчета определяются:

1.     расходы и скорость движения теплоносителя;

2.     потери напора в трубопроводах;

3.     напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей;

4.     температура теплоносителя в узлах сети;

5.     утечки воды из тепловой сети и систем теплопотребления;

6.     потери тепла в тепловой сети;

7.     фактические температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Если в результате расчета нельзя обеспечить необходимые расходы воды всем потребителям, то это означает, что заданного напора на источнике (источниках) недостаточно и требуется повторный расчет с новыми значениями напоров.

# Структура системы теплоснабжения

Под структурой системы теплоснабжения понимается количество объектов (узлов) и связей (участков) их условные обозначения; количество режимов функционирования и структура таблиц (семантических данных) связанных с этими объектами.

Структура системы теплоснабжения для выполнения расчетов поставляется Компанией Политерм.

Структура системы теплоснабжения, включает:

1.     Источник (режимы: 1 - включен; 2 - отключен).

2.     Тепловая камера (режимы: 1 - включен; 2 - отключен).

3.     Потребитель (режимы: 1 - включен; 2 - отключен).

4.     Насосная станция (режимы: 1 - включен; 2 - отключен).

5.     Задвижка (режимы: 1 - открыта; 2 - закрыта).

6.     Участок (режимы: 1 - включен; 2 - отключен; 3 - отключен обратный трубопровод; 4 - отключен подающий трубопровод).

7.     Дросселирующий узел.

Пользователь может изменить графическое отображение любого из объектов, а также добавить к сформированной структуре новые узлы, например «Внезапное сужение (расширение)» – изменение диаметра на участке тепловой сети, «Граница балансовой принадлежности», «Компенсатор», «Узел учета тепловой энергии» и т.д.

# Правила нанесения схемы тепловой сети

Нанесение схемы тепловой сети производится с помощью специализированного редактора, подробно описано в “Методике...”. Приведем лишь некоторые особенности формирования схемы тепловой сети:

1.     участки тепловой сети (связи) должны начинаться и заканчиваться узлами (объектами тепловой сети), например, источником, тепловой камерой, потребителем;

2.     ориентация участков может быть произвольной;

3.     Насосная станция, задвижка, дросселирующий узел могут иметь только две связи, т.е. один участок входит в данный объект, другой участок выходит из объекта.

4.     Потребитель может иметь только одну связь и располагаться на конце участка.

Описание полей таблиц исходных данных для наладочного и поверочного расчетов тепловых сетей

Таблицы в формате Рaradox для основных элементов тепловой сети. Все поля являются числовыми с плавающей точкой. Все условные обозначения полей пишутся по-английски.

Источники (istok.db)

| Условное обозначение поля | Наименование пользовательских полей | Тип поля | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Sys | ID источника” | Числовое |  |
| H | Текущий располаг. напор на выходе из источника | Числовое | м |
| Hobr | Текущий напор в обратн. Тр-де на источнике | Числовое | м |
| T1_r | Расчетная температура в подающем трубопроводе | Числовое | °С |
| T2_r | Расчетная температура в обратном трубопроводе | Числовое | °С |
| Thz_r | Расчетная температура водопров. воды зимняя | Числовое | °С |
| Tgv_r | Расчетная температура воды на ГВС | Числовое | °С |
| Tnv_r | Расчетная температура наружного воздуха | Числовое | °С |
| T1_t | Текущая температура в подающем трубопроводе (только при поверке) | Числовое | °С |
| Tnv_t | Текущая температура наружного воздуха (только при поверке) | Числовое | °С |

Потребители (рotreb.db)

| Условное обозначение поля | Наименование поля |  | Тип поля | Единицы измерения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | ID потребителя |  | Числовое |  |  |  |
| N_schem | Номер схемы подключения потребителя |  | Числовое |  |  |  |
| Hg | Геодезическая отметка (только в наладке) |  | Числовое | М |  |  |
| Hzdan | Высота здания потребителя (только в наладке) |  | Числовое | М |  |  |
| Система отопления |  |  |  |  |  |  |
| Qo_r | Расчетная нагрузка на отопление |  | Числовое | Гкал/час |  |  |
| T1_r | Расчетная темп-ра сет. воды на входе в потребитель |  | Числовое | °С |  |  |
| T3_r | Расчетная темп-ра воды на входе в СО |  | Числовое | °С |  |  |
| T2_r | Расчетная темп-ра воды на выходе из СО |  | Числовое | °С |  |  |
| Tvso_r | Расчетная температура внутр. воздуха для СО |  | Числовое | °С |  |  |
| Hso_r | Расчетный располаг. напор в СО (обобщ.потреб.) |  | Числовое | м |  |  |
| Nel | Номер элеватора в СО (только при поверке) |  | Числовое |  |  |  |
| Dsoр | Диаметр установленного сопла элеватора (только при поверке) |  | Числовое | мм |  |  |
| Regul_G | Признак наличия регулятора на СО 0 - отсутствует, 1 - регулятор расхода, 2 - регулятор отопления |  | Числовое |  |  |  |
| DShb_рod | Диаметр шайбы на подающем тр-де перед СО (только при поверке) |  | Числовое | мм |  |  |
| KolShb_рod | Количество шайб на подающем тр-де перед СО (только при поверке) |  | Числовое | шт |  |  |
| DShb_obr | Диаметр шайбы на обратном тр-де перед СО (только при поверке) |  | Числовое | мм |  |  |
| KolShb_obr | Количество шайб на обратном тр-де перед СО (только при поверке) |  | Числовое |  |  |  |
| U_calc | Расчитанный при наладке коэффициент смешения (только при поверке) |  | Числовое |  |  |  |
| Gc_nal | Расход сетевой воды на СО после наладки (только при поверке) |  | Числовое | т/ч |  |  |
| Независимая схема |  |  |  |  |  |  |
| KolSec_so | Общее количество секций т/о СО |  | Числовое |  |  |  |
| Hto_so | Потери напора в 1 к-ре т/о СО |  | Числовое | м |  |  |
| KolGr_so | Кол-во параллельных групп т/о СО |  | Числовое |  |  |  |
| Tto_so | Расчетн. темп-ра воды на вых. из 2 контура т/о СО |  | Числовое | °С |  |  |
| Tout_so | Расчетн. темп-ра сет. воды на выходе из 1 контура т/о. СО |  | Числовое | °С |  |  |
| Система вентеляции |  |  |  |  |  |  |
| Qsv_r | Расчетная нагрузка на вентиляцию |  | Числовое | Гкал/час |  |  |
| Tvsv_r | Расчетная температура внутр. воздуха для вентиляц |  | Числовое | °С |  |  |
| Tnsv_r | Расчетная температура наруж. воздуха для вентиляц |  | Числовое | °С |  |  |
| Hsv_r | Расчетный располаг. напор в системе вентиляции |  | Числовое | м |  |  |
| Klaрan_sv | Признак наличия регул. клапана на систему вентиляции, 0 – отсутствует, 1 - присутствует |  | Числовое |  |  |  |
| Dshb_sv | Диаметр шайбы на систему вентиляции (только при поверке) |  | Числовое | мм |  |  |
| KolShb_sv | Количество шайб на систему вентиляции (только при поверке) |  | Числовое |  |  |  |
| Система ГВС |  |  |  |  |  |  |
| Qgv_sred | Расчетная средняя нагрузка на ГВС |  | Числовое | Гкал/час |  |  |
| Qgv_max | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС |  | Числовое | Гкал/час |  |  |
| Открытые схемы |  |  |  |  |  |  |
| Regul_T | Признак наличия регулятора температуры, 1 - присутствует, 2 - разбор из подающего тр-да, 3 - разбор из обратного тр-да. |  | Числовое |  |  |  |
| Dcirc | Доля циркуляционного расхода ГВС от среднечасового |  | Числовое |  |  |  |
| Hcirc | Потери напора в системе ГВС |  | Числовое | м |  |  |
| Tcirc | Температура воды в циркуляц. контуре ГВС |  | Числовое | °С |  |  |
| DShbCirc | Диаметр циркуляционной шайбы ГВС (только при поверке) |  | Числовое | мм |  |  |
| KolShbCirc | Количество циркуляционных шайб ГВС (только при поверке) |  | Числовое |  |  |  |
| DShbGvs | Диаметр шайбы на вводе ГВС, (только при поверке) |  | Числовое | мм |  |  |
| KolShbGvs | Количество шайб на вводе ГВС (только при поверке) |  | Числовое |  |  |  |
| Закрытые схемы. Теплообменник одноступенчатой параллельной или нижней (первой) ступени двухступенчатых схем |  |  |  |  |  |  |
| KolSec_1 |  | Общее количество секций т/о 1 ступ. ГВС | Числовое |  |  |  |
| KolGr_1 |  | Кол-во параллельных групп т/о 1 ступ. ГВС | Числовое |  |  |  |
| Hto1 |  | Потери напора в 1 к-ре т/о 1 ст. ГВС | Числовое | м |  |  |
| Закрытые схемы. Теплообменник верхней (второй) ступени двухступенчатых схем |  |  |  |  |  |  |
| KolSec _2 |  | Общее количество секций т/о 2 ступ. ГВС | Числовое |  |  |  |
| KolGr_2 |  | Кол-во параллельных групп т/о 2 ступ. ГВС | Числовое |  |  |  |
| Hto2 |  | Потери напора в 1 к-ре т/о 2 ст. ГВС | Числовое | м |  |  |

Участки тепловой сети (uch.db)

| Условное обозначение поля | Наименование поля | Тип поля | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Sys | ID участка | Числовое |  |
| Begin | ID узла начала участка | Числовое |  |
| End | ID узла конца участка | Числовое |  |
| Mode | Режим работы участка 1 - включены подающий и обратный, 2 - отключены подающий и обратный, 3 - отключен обратный, 4 - отключен подающий. | Числовое |  |
| L | Длина участка | Числовое | м |
| Dр | Внутренний диаметр подающего трубопровода | Числовое | м |
| Do | Внутренний диаметр обратного трубопровода | Числовое | м |
| Zр | Сумма коэфф-тов местн.сопрот. подающ. тр-да | Числовое |  |
| Zo | Сумма коэфф-тов местн.сопрот. обратного тр-да | Числовое |  |
| Keр | Шероховатость подающего трубопровода | Числовое | мм |
| Keo | Шероховатость обратного трубопровода | Числовое | мм |
| Рroklad | Вид прокладки тепловой сети 1 - надземная, 2 - канальная, 3 - безканальная, 4 - подвальная. | Числовое |  |
| Kрoрrav | Поправочный коэффициент на нормы тепловых потерь | Числовое |  |
| Tex_p | Техническое состояние изоляции подающего трубопровода (1-8) , таб.25 | Числовое |  |
| Tex_o | Техническое состояние изоляции обратного трубопровода (1-8) , таб.25 | Числовое |  |
| Grunt | Вид грунта (таб. 26, возможные значения: 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33) | Числовое |  |
| Delta_iz_р | Толщина изоляции подающего трубопровода | Числовое | м |
| Delta_iz_o | Толщина изоляции обратного трубопровода | Числовое | м |
| Tiр_iz_р | Тип изолязионного материала для подающего трубопровода, (1-39) таб.24 | Числовое |  |
| Tiр_iz_o | Тип изолязионного материала для обратного трубопровода, (1-39) , таб.24 | Числовое |  |
| Wkanal | Ширина канала, (для канальной прокладки) | Числовое | м |
| Hkanal | Высоста канала, (для канальной прокладки) | Числовое | м |
| Hzal | Глубина заложения до оси трубопровода | Числовое | м |
| S | Расстояние между осями трубопроводов | Числовое | м |

Насосные станции (nasos.db)

| Условное обозначение поля | Наименование пользовательских полей | Тип поля | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Sys | ID насоса | Числовое |  |
| Hpod | Напор, развиваемый насосом на подающем трубопроводе. 0 - если нет, отрицательный если работает против источника | Числовое | м |
| Hobr | Напор, развиваемый насосом на обратном трубопроводе. 0 - если нет, отрицательный если работает в сторону источника | Числовое | м |

Функциональное назначение потребителей

Назначение объектов - указывается исходя из функционального назначения:

Табл.1

| Жилой дом. | Детский сад. |
| --- | --- |
| Общежитие. | Учебный корпус |
| Административное здание. | Бытовой корпус. |
| Административно-производственное здание | Баня. |
| Административно-бытовое здание. | Склад. |
| Производственное здание. | Гараж. |
| Торгово-бытовое здание. | Культурно-зрелищный объект |
| Больница. | Спортивный объект. |
| Поликлиника. | Казарма. |
| Школа. | Ясли - сад. |

Расчетная температура воздуха внутри помещения (tв.р.), °С - указывается в соответствии с проектом, а при его отсутствии в соответствии с назначением основных помещений.

Табл.2

| Назначение зданий и помещений | tв.р.,°С |
| --- | --- |
| Жилые, административные и бытовые помещения. | 18 |
| Детские сады и ясли, поликлиники, больницы. | 20 |
| Бани. | 25 |
| Учебные заведения, школы, предприятия общественного питания, производственные помещения, актовые залы. | 16 |
| Театры, магазины, спортивные залы, прачечные, пожарные депо. | 15 |
| Кинотеатры. | 14 |
| Гаражи. | 10 |
| Помещения для стоянки автомобилей без ремонта. | 5 |
| Помещения для стоянки автомобилей с ремонтом. | 15 |
| Склады, кладовые для хранения: |  |
| - вино - водочных изделий, пива | 12 |
| - бакалейных, гастрономических, хлебных, хозяйственных, табачных товаров | 10 |
| - овощей, рыбных товаров | 8 |
| - кондитерских изделий | 6 |
| - фруктов, ягод, напитков | 4 |
| - молочных продуктов | 2 |

Расчет элеваторного узла и дросселирующих устройств

Диаметр горловины элеватора определяется по формуле [1]:

, мм		(21)

где - расчетный расход сетевой воды (из тепловой сети) на систему отопления, т/ч, определяемый по формуле [1]:

, т/ч	(22)

где - расчетный коэффициент смешения определяемый по формуле [1]:

,		(23)

- потери напора в системе отопления (после элеватора) при расчетном расходе воды, м;

- расчетный тепловой поток на отопление, Гкал/ч;

- удельная теплоемкость воды, ккал/(ч*кг*°С);

-температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, °С;

-температура воды в подающем трубопроводе системы отопления при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, °С;

-температура воды в обратном трубопроводе системы отопления при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, °С;

При выборе элеватора принимается стандартный элеватор с ближайшим меньшим диаметром горловины. Номера элеваторов и диаметр горловины приведены в таблице 3

Табл.3

| N элеватора | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D горловины, мм | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 47 | 59 |

Минимально необходимый напор  , м, перед элеватором для преодоления гидравлического сопротивления элеватора и присоединенной к нему системы отопления (без учета гидравлического сопротивления трубопроводов, оборудования, приборов и арматуры до места присоединения элеватора) определяется по формуле [1]:

.	(24)

Диаметр сопла элеватора  мм, определяется по формуле [1]:

., мм		(25)

Диаметр сопла определяется с точностью до десятых долей миллиметра с округлением в меньшую сторону и принимается при расчетах не менее 3 мм. При выполнении наладочного расчета и гашении избыточного напора соплом элеватора, если последний превышает напор  определенный по формуле (24), в два раза и более, а также в случае когда диаметр сопла, определенный по формуле (25), получается менее 3 мм, избыток напора гасится дроссельной диафрагмой, установленной перед элеватором.

Диаметр отверстия дроссельной диафрагмы определяется по формуле [1]:

, мм	(26)

где - избыточный напор, гасимый дроссельной диафрагмой, м.

- расчетный расход сетевой воды проходящий через дроссельную диафрагму, т/ч.

Минимальный диаметр отверстия дроссельной диафрагмы принимается равным 3 мм. При необходимости устанавливается последовательно несколько диафрагм соответственно с большими диаметрами отверстий.

Пересчет диаметра сопла элеватора при изменившемся коэффициенте смешения производится по формуле [2]:

, мм	(27)

где - новый диаметр сопла, мм;

- новый коэффициент смешения.

Связь диаметра сопла с диаметром горловины и коэффициентом смешения можно выразить через зависимость [3, 4]:

, мм	(28)

где - приведенный расход смешенной воды (т/ч), определяемый по формуле:

,	(29)

При элеваторном присоединении систем отопления возможны два способа дросселирования избыточного напора:

     с помощью дроссельных шайб;

     с помощью сопел элеваторов.

Первый способ позволяет обеспечить расчетные значения расходов сетевой воды, коэффициента смешения и, следовательно, температур воды на входе в систему отопления.

Вместе с тем, практика показывает, что при эксплуатации существующих сетей часто пользуются вторым способом регулирования.

При дросселировании избыточного напора соплом элеватора диаметр сопла определяется из следующих предпосылок:

предварительно определяется диаметр сопла для пропуска расчетного расхода при ;

если фактический располагаемый напор  не превышает в два раза , то весь избыточный напор гасится соплом элеватора. При этом диаметр сопла элеватора определяется по формуле:

.	(30)

В случае, когда  больше , то  гасится соплом, а остальной напор дроссельной шайбой [1].

Место установки дроссельных шайб перед системой отопления зависит от значения напора в обратном трубопроводе. Величина требуемого напора, обеспечивающего залив системы отопления, по умолчанию на 4 метра выше высоты здания. Если величина фактического напора в обратном трубопроводе меньше, чем высота здания плюс 4 метра, то дроссельные шайбы предусматриваются на обратном трубопроводе, в противном случае - на подающем.

При дросселировании избыточного напора с помощью сопел элеватора и недостаточном напоре в обратном трубопроводе в первую очередь анализируется возможность повышения давления в отопительной системе с помощью дроссельной шайбы на обратном трубопроводе, а остаток избыточного напора дросселируется в сопле.

Для открытых 2-х трубных систем теплоснабжения при наличии циркуляционных трубопроводов дополнительно предусматривается установка двух шайб:

ограничительной на циркуляционном трубопроводе ГВС, обеспечивающей снижение циркулирующей воды до расчетного значения, задается долей цуркуляционного расхода;

подпорной на обратном трубопроводе после точки отбора воды на ГВС для обеспечения циркуляции воды в системе ГВС при водоразборе из обратного трубопровода.

Тепловую нагрузку отопительных установок, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме при известной температуре наружного воздуха и температуре воды в подающем трубопроводе тепловой сети можно определить по формуле [2]:

,	(31)

где - относительный расход теплоты на систему отопления;

- относительный расход сетевой воды (из тепловой сети) на систему отопления;

- расчетная температура воздуха внутри отапливаемого здания, °С;

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С;

- температурный напор отопительного прибора при расчетном режиме, °С;

- перепад температур в тепловой сети при расчетном режиме, °С;

Уравнение (8) решается методом последовательных приближений и позволяет определить тепловую нагрузку отопительной установки при любых расходах и температурах сетевой воды.

Температура сетевой воды на выходе из отопительной установки при любом режиме работы может быть определена по формуле [2]:

, °С		(32)

Температура внутри отапливаемых помещений при установившемся режиме работы может быть определена по формуле [2]:

, °С	(33)

где - текущее значение температуры наружного воздуха, °С.

# Определение расчетных расходов теплоносителя

Расчетный расход сетевой воды на систему отопления (СО), присоединенную по зависимой схеме, можно определить по формуле:

, т/ч	(1)

где - расчетная нагрузка на систему отопления, Гкал/ч;

-температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, °С;

-температура воды в подающем трубопроводе системы отопления при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, °С;

-температура воды в обратном трубопроводе системы отопления при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, °С;

Расчетный расход воды в системе отопления определяется из выражения:

, т/ч		(2)

где -температура воды в подающем трубопроводе системы отопления при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, °С;

Относительный расход сетевой воды  на систему отопления:

,		(3)

где - текущее значение сетевого расхода на систему отопления, т/ч.

Относительный расход тепла  на систему отопления:

,		(4)

где  - текущее значение расхода теплоты на систему отопления.

Расчетный расход теплоносителя в системе отопления присоединенной по независимой схеме:

, т/ч	(5)

где: ,  - расчетная температура нагреваемого теплоносителя (второй контур) соответственно на выходе и входе в теплообменный аппарат, єС;

Расчетный расход теплоносителя в системе вентиляции определяется по формуле:

, т/ч 		(6)

где - расчетная нагрузка на систему вентиляции Гкал/ч;

- расчетная температура сетевой воды после калорифера системы вентиляции, єС.

Расчетный расход теплоносителя на систему горячего водоснабжения (ГВС) для открытых систем теплоснабжения определяется по формуле:

, т/ч		(7)

Расход воды на горячее водоснабжение из подающего трубопровода тепловой сети:

, т/ч	(8)

где  - доля отбора воды из подающего трубопровода, определяемая по формуле:

,	(9)

Расход воды на горячее водоснабжение из обратного трубопровода тепловой сети:

, т/ч		(10)

Расчетный расход теплоносителя (греющей воды) на систему ГВС для закрытых систем теплоснабжения:

при параллельной схеме включения подогревателей на систему горячего водоснабжения по формуле [1]:

, т/ч	(11)

где:  - температура сетевой воды в подающем трубопроводе в точке излома температурного графика, °С;

- температура сетевой воды после подогревателя в точке излома температурного графика (принимается  = 30 °С);

При наличии баков аккумуляторов:

, Гкал/ч	(12)

При отсутствии баков аккумуляторов:

, Гкал/ч	(13)

- величина средней тепловой нагрузки на ГВС, при отсутствии данных определяется по формуле:

- величина максимальной тепловой нагрузки на ГВС, при отсутствии данных определяется по формуле:

, Гкал/ч	(14)

где:  - коэффициент часовой неравномерности;

Для смешанной схемы включения подогревателей на систему горячего водоснабжения при регулировании отпуска теплоты по отопительной нагрузке, расчетный расход греющей воды на верхнюю ступень подогревателя определяется по формуле:

, т/ч	(15)

, Гкал/ч	(16)

где - температура холодной водопроводной воды после теплообменного аппарата нижней ступени, принимаемая на 5 - 10 єС ниже температуры сетевой воды в обратном трубопроводе после системы отопления в точке излома температурного графика;

- температура сетевой воды после теплообменного аппарата верхней ступени, принимаемая равной температуре сетевой воды после системы отопления в точке излома температурного графика, єС;

Для последовательной схемы включения подогревателей на систему горячего водоснабжения при регулировании отпуска теплоты по отопительной нагрузке, расчетный расход греющей воды на верхнюю ступень подогревателя определяется по формуле:

, т/ч	(17)

- температура сетевой воды после теплообменного аппарата верхней ступени, єС;

, Гкал/ч		(18)

где ,- балансовая нагрузка на горячее водоснабжение, Гкал/ч, при  = 1,2

Расход сетевой воды на первую (нижнюю) ступень теплообменного аппарата определяется по формуле:

, т/ч	(19)

где  - расчетный расход сетевой воды на абонентский ввод, т/ч;

- расчетный расход сетевой воды на вторую (верхнюю) ступень теплообменного аппарата, т/ч.

Суммарный расход сетевой воды на абонентский ввод равен сумме расчетных расходов на отопление, вентиляцию и ГВС

, т/ч	(20)

Поверочный расчет кожухотрубных теплообменных аппаратов

Тепловой расчет абонентских вводов (схемы ) связан с поверочным рассчетом теплообменных аппаратов (ТО) при переменных тепловых нагрузках. Эффективность работы ТО зависит как от значений параметров теплоносителя (расхода и температуры), так и от состояния теплообменной поверхности (загрязнения трубок, накипь и др.). Ниже изложена краткая методика расчета ТО с учетом указанных факторов.

Работу ТО описывает система уравнений теплового баланса и теплопередачи:

, Гкал/ч		(34)

, єС		(35)

,		(36)

,	(37)

,	(38)

где  - поверхность теплообмена, м2;

- коэффициент теплопередачи, ккал/(ч*м2*єС);

- среднелогарифмическая разность температур между греющей и нагреваемой водой;

- толщин стенки трубки, м;

- коэффициент теплопроводности стенки трубки;

, , ,  - температуры греющего и нагреваемого теплоносителя соответственно на входе и выходе из ТО, єС;

,   - средняя температура греющего и нагреваемого теплоносителя в ТО, єС;

, - коэффициент теплоотдачи от греющей воды к стенкам трубок, ккал/(ч*м2*єС);

- коэффициент теплоотдачи от стенки трубки к нагреваемому теплоносителю, ккал/(ч*м2*єС);

- скорость движения греющего теплоносителя в межтрубном пространстве, м/c;

- скорость движения нагреваемого теплоносителя в трубках, м/c;

- эквивалентный диаметр межтрубного пространства ТО (диаметр трубок или эквивалентный диаметр межтрубного пространства, м;

- внутренний диаметр трубок ТО, м;

- расход греющего теплоносителя в ТО, т/ч;

- расход нагреваемого теплоносителя в ТО, т/ч;

Суть методики заключается в использовании безразмерных комплексов, характеризующих температурное и гидравлическое состояние ТО в некотором испытательном (расчетном) режиме. Тогда представление выше указанной системы уравнений для испытательного и текущего режимов в безразмерном виде позволяет определить фактические параметры рассчитываемого ТО для любого режима работы. Для составления безразмерных комплексов необходимы значения температур и расходов , , , , ,  в испытательном или расчетном режиме и любые четыре величины из перечисленных в текущем режиме, а также номер теплообменника из каталога по ГОСТ 27590 (ОСТ 34-588-68). Тогда остальные две неизвестные величины определятся из совместного решения уравнений в безразмерном виде.

За расчетные параметры принимаются те значения температуры и расхода теплоносителя на которые был произведен расчет теплообменного аппарата при выборе поверхности нагрева [1].

Многочисленный анализ режимов работы различных ТО показывает, что максимальная погрешность при использовании данной методики не превышает 3 % при неверно указанном номере ТО, поскольку для стандартного типоряда ТО значение геометрического безразмерного комплекса изменяется в диапазоне 0.478-0.49.

Для определения фактического сопротивления теплообменных аппаратов используются данные из базы «Потребители (рotreb.db)».

# Определение сопротивлений участков тепловой сети и потребителей

Потери напора при движении теплоносителя по трубопроводам, определяются по формуле

, 	(39)

где  - расход теплоносителя на участке тепловой сети, т/час;

- приведенное сопротивление участка трубопровода, м/(т/час)2;

- плотность теплоносителя, кг/м3.

Приведенное сопротивление участка трубопровода определяется по формуле:

, м*ч2/ м6 	(40)

где - коэффициент, м0,25;

- длина участка трубопровода по плану, м;

- эквивалентная длина участка трубопровода, м;

- внутренний диаметр участка трубопровода, м;

- ускорение свободного падения, м/с2.

Технические характеристики стальных трубопроводов для тепловой сети

Табл.4

| N п.п | Диаметр трубопровода, мм |  |  | Толщина стенки трубы, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | условный | наружный | внутренний |  |
| 1. | 15 | 18 | 14 | 2,0 |
| 2. | 20 | 25 | 21 | 2,0 |
| 3. | 25 | 32 | 27 | 2,5 |
| 4. | 32 | 38 | 33 | 2,5 |
| 5. | 40 | 45 | 40 | 2,5 |
| 6. | 50 | 57 | 50 | 3,5 |
| 7. | 70 | 76 | 69 | 3,5 |
| 8. | 80 | 89 | 82 | 3,5 |
| 9. | 100 | 108 | 100 | 4,0 |
| 10. | 125 | 133 | 125 | 4,0 |
| 11. | 150 | 159 | 150 | 4,5 |
| 12. | 175 | 194 | 184 | 5,0 |
| 13. | 200 | 219 | 207 | 6,0 |
| 14. | 250 | 273 | 259 | 7,0 |
| 15. | 300 | 325 | 309 | 8,0 |
| 16. | 350 | 377 | 359 | 9,0 |
| 17. | 350 | 377 | 357 | 10,0 |
| 18. | 400 | 426 | 414 | 6,0 |
| 19. | 400 | 426 | 408 | 9,9 |
| 20. | 450 | 480 | 468 | 6,0 |
| 21. | 450 | 480 | 466 | 8,0 |
| 22. | 500 | 529 | 517 | 6,0 |
| 23. | 500 | 529 | 515 | 7,0 |
| 24. | 600 | 630 | 616 | 7,0 |
| 25. | 600 | 630 | 614 | 8,0 |
| 26. | 700 | 720 | 706 | 7,0 |
| 27. | 700 | 720 | 704 | 8,0 |
| 28. | 700 | 720 | 702 | 9,0 |
| 29. | 800 | 820 | 804 | 8,0 |
| 30. | 900 | 920 | 902 | 9,0 |
| 31. | 1000 | 1020 | 1000 | 10,0 |
| 32. | 1200 | 1220 | 1198 | 11,0 |
| 33. | 1200 | 1220 | 1192 | 14,0 |
| 34. | 1400 | 1420 | 1398 | 11,0 |
| 35. | 1400 | 1420 | 1392 | 14,0 |

, м0,25 	(41)

где  - коэффициент эквивалентной шероховатости трубопровода, для новых трубопроводов  = 0,0005 м.

Эквивалентная длина участка трубопровода определяется по формуле:

, (42)

где  - коэффициент, м-0,25;

- сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке тепловой сети;

, м-0,25 	(43)

Коэффициенты местных сопротивлений на участке трубопровода

Табл.5

| N п.п. | Местное сопротивление | Коэффициент местного сопротивления |
| --- | --- | --- |
| 1. | Задвижка | 0,5 |
| 2. | Вентиль с косым шпинделем | 0,5 |
| 3. | Вентиль с вертикальным шпинделем | 6,0 |
| 4. | Обратный клапан нормальный | 7,0 |
| 5. | Компенсатор сальниковый | 0,3 |
| 6. | Компенсатор П-образный | 2,8 |
| 7. | Отводы, гнутые под углом 90° |  |
| 8. | со складками R=3d | 0,8 |
| 9. | со складками R=4d | 0,5 |
| 10. | гладкие R=1d | 1,0 |
| 11. | гладкие R=3d | 0,5 |
| 12. | гладкие R=4d | 0,3 |
| 13. | Отводы сварные одношовные под |  |
| 14. | углом 30° | 0,2 |
| 15. | углом 45° | 0,3 |
| 16. | углом 60° | 0,7 |
| 17. | Отводы сварные двухшовные |  |
| 18. | Под углом 90° | 0,6 |
| 19. | То же, трехшовные | 0,5 |
| 20. | Тройник при слиянии потока: |  |
| 21. | Проход | 1,2 |
| 22. | Ответвление | 1,8 |
| 23. | Тройник при разветвлении потока: |  |
| 24. | Проход | 1,0 |
| 25. | Ответвление | 1,5 |
| 26. | Тройник при встречном потоке | 3,0 |
| 27. | Внезапное расширение | 1,0 |
| 28. | Внезапное сужение | 0,5 |
| 29. | Грязевик | 1,8 |

Скорость движения воды на участке трубопровода определяется по формуле:

, 	(44)

где  - скорость движения воды на участке трубопровода, м/с;

Потери напора на потребителях определяется по формуле

, м	(45)

где:  - сопротивление потребителя, м/(т/час)2, определяемое по следующей методике.

Для различных схемных решений сопротивление потребителей учитывает:

- сопротивление системы отопления ;

- сопротивление системы вентиляции ;

- сопротивление теплообменников ситемы горячего водоснабжения первой и второй ступени , .

Для элеваторного присоединения системы отопления величина  находится как сумма сопротивления трубопроводов СО и сопротивления сопла элеватора

, м*ч2/ м6. 	(46)

где - расчетный расход сетевой воды (из тепловой сети) на систему отопления, т/ч.

- потери напора в системе отопления (после элеватора) при расчетном расходе воды, м, (как правило 1-2 м.вод.ст.);

Сопротивление элеваторного узла определяется по формуле:

,	м*ч2/ м6 	(47)

Общее сопротивление системы отопления определяется по формуле:

, м*ч2/ м6 	(48)

Для независимой схемы присоединения системы отопления, сопротивление трубного пространства теплообменного аппарата определяется по формуле:

, м*ч2/ м6 	(49)

где  - испытательные (расчетные) потери напора в трубном пространстве теплообменников СО, м;

- испытательный (расчетный) расход теплоносителя в трубном пространстве теплообменников СО, т/час.

Сопротивление системы вентиляции определяется по формуле:

, м*ч2/ м6 		(50)

где:  - расчетные потери напора в системе вентиляции, м;

- расчетный расход воды в системе вентиляции (СВ), т/час.

Сопротивление теплообменников ГВС определяются по формуле, аналогичной ( ).

Суммарное сопротивление потребителя вычисляется в зависимости от типа схемного решения по правилу определения сопротивления последовательно (параллельно) соединенных элементов.

# Расчет потокораспределения в трубопроводной сети

Программный модуль предназначен для расчета режимов работы трубопроводных сетей.

К началу выполнения гидравлического расчета определены:

1.     сопротивления участков тепловой сети;
2.     сопротивления потребителей;
3.     расходы в узлах сети;
4.     действующие напоры на источниках и насосных станциях.

Постановка задачи

В результате гидравлического расчета определяются расходы теплоносителя на каждом участке тепловой сети и давления в каждом узле. Для определения названных величин используются законы Кирхгофа:

     Сумма расходов втекающих в каждый узел равна нулю (или утечке);

     Сумма падений давления на всех участках замкнутого цикла равна нулю (или сумме действующих напоров).

Эти два фундаментальных закона следует дополнить эмпирической зависимостью падения давления на участке сети от расхода:

.		(51)

Для всех трубопроводных сетей считается оправданным использование зависимости вида [13]

.		(52)

В частности для водопроводной сети принято использовать функцию , где  – постоянный коэффициент, называемый сопротивлением.

С использованием матрицы инцидентности графа сети первую систему уравнений Кирхгофа можно записать в виде [13]:

.	(53)

Здесь  - матрица инцидентности без последней строки,  - вектор расходов на участках, - вектор утечек в узлах.

Вторая система уравнений Кирхгофа может быть получена из системы уравнений, выражающих закон Ома для каждого участка сети:

.	(54)

Здесь  - вектор давлений в узлах,  - вектор действующих на участках напоров,  - диагональная матрица сопротивлений участков.

Пусть для графа сети выбрано основное дерево, тогда ему соответствует определенная система базисных циклов, описываемая матрицей . Умножая последнее соотношение на матрицу  слева и, учитывая, что , получим вторую систему уравнений Кирхгофа [13]

.	(55)

Решение системы уравнений

В системе уравнений (53) и (55) уравнения (53) линейны, а уравнения (55) – нелинейные. Решение такой системы нелинейных уравнений можно искать численно, используя метод Ньютона. При этом время, требуемое для решения, пропорционально третьей степени числа неизвестных. Для достаточно больших трубопроводных сетей описанный подход требует слишком больших затрат машинного времени. Для ускорения процесса решения еще Кирхгофом предложен метод контурных расходов. В качестве неизвестных величин выбираются контурные расходы, точнее расходы на участках сети (хордах) не входящих в остовное дерево. Количество хорд значительно меньше, чем количество узлов и участков.

Перепишем систему (53), (55) в виде:

(56)

где нижним индексом “t” отмечены величины, относящиеся к участкам, образующим дерево (tree), а индексом “c” – к хордам (chord).

Матрица  обратима, поэтому первое уравнение можно преобразовать к виду:

.	(57)

Линеаризация оставшихся уравнений с учетом этого соотношения дает:

,				(58)

где  - матрица Кирхгофа, а правая часть вычисляется по формуле:

.	(59)

В соответствии с этим для решения системы нелинейных алгебраических уравнений имеем рекурентную формулу:

.	(60)

Можно показать, что матрица  симметрична и положительно определена, поэтому для решения уравнения (58) можно применить метод Холесского [14].

Хранение и обработка информации производится не в матричной форме, а в виде списков. Соответствующие алгоритмы описаны в книге [14]. В этой же книге приведен ряд программ на Фортране, но, к сожалению, пропущена часть исходного текста, где должно быть представлено обращение разряженной матрицы методом Холесского.

На основании решения представленных выше уравнений производится расчет потокораспределения в сети. В результате расчета определяются:

1.     расходы и потери напора по участкам сети;

2.     напоры во всех узлах, как в подающем, так и обратном трубопроводах;

3.     фактические располагаемые напоры у потребителей.

Если в результате наладки у какого-либо потребителя фактический напор получится меньше, чем требуемый, то значение этой разницы запоминается и на экран монитора выдается сообщение “Заданного напора на источнике не достаточно”. Пользователю предлагается один из возможных путей расчета:

     закончить расчет без изменения напора;

Данный путь может быть принят, если на источнике задан реальный располагаемый напор. После завершения расчетов следует проанализировать причину недостатка напора у потребителей.

     задать новый напор на источнике;

Пользователь соглашается с тем значением напора, которое необходимо добавить для нормальной работы сети. В этом случае произойдет пересчет потокораспределения и напоров во всех узлах сети.

Данный путь может быть использован для выбора оптимального располагаемого напора на источнике. С этой целью перед началом расчета в качестве исходных данных задается заведомо малое значение располагаемого напора, которое в дальнейшем пересчитывается.

Расчет нормируемых тепловых потерь Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь приведенных в [5], [6] или [8]. Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) для участков тепловых сетей вводимых в эксплуатацию, или запроектированных до 1988 года принимаются по таблицам 6, 7 [4], [8]. Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) для участков тепловых сетей вводимых в эксплуатацию после монтажа, а также реконструкции или капитального ремонта, при которых производились работы по замене тепловой изоляции после 1988 года принимаются по таблицам 8 - 22 [6], [12]. Определение часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях работы тепловой сети по нормам тепловых потерь осуществляется раздельно для подземной и надземной прокладок по формулам: для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам: , ккал/ч (61) для надземной прокладки раздельно по подающему и обратному трубопроводам: , ккал/ч (62) , ккал/ч (63) , , - удельные (на один метр длины) часовые тепловые потери, определенные по нормам тепловых потерь 1, 2 [ ], [ ] для каждого диаметра трубопровода при среднегодовых условиях работы тепловой сети, для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам и раздельно для надземной прокладки, ккал/(м*ч); L – длина трубопроводов на участке тепловой сети с диметром в двухтрубном исчислении при подземной прокладке и по подающей (обратной) линии при надземной прокладке, м; b - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери арматурой, компенсаторами, опорами. Принимается для подземной канальной и надземной прокладок равным 1,2 при диаметрах трубопроводов до 0,15 м и 1,15 при диаметрах 0,15 м и более, а также при всех диаметрах бесканальной прокладки. Значения удельных часовых тепловых потерь принимаются по нормам тепловых потерь для тепловых сетей, тепловая изоляция которых выполнена в соответствии с [5], или по нормам тепловых потерь (нормы плотности теплового потока) для тепловых сетей с тепловой изоляцией, выполненой в соответствии с [6]. Значения удельных часовых тепловых потерь при среднегодовой разности температур сетевой воды и окружающей среды (грунта или воздуха), отличающейся от значений, приведенных в нормах [5] и [6], определяются путем линейной интерполяции или экстраполяции. В математике интерполяцией называют всякий способ, с помощью которого по таблице, содержащей некоторые числовые данные, можно найти промежуточные значения, которые непосредственно в ней не даны. Наиболее простой является линейная интерполяция, при которой допускается, что приращение функции пропорционально приращению аргумента. Если заданное значение Х лежит между приведенными в таблице значениями Х0 и Х1 = Х0 + h которым соответствуют значения функции y0 = f(Х0) и y1 = f(Х1) + D, то принимают , (64) где - интерполяционная поправка. Интерполяцию проводят на среднегодовую температуру воды в соответствующем трубопроводе тепловой сети или на разность среднегодовых температур воды и грунта для данной тепловой сети (или на разность среднегодовых температур воды в соответствующих линиях и окружающего воздуха для данной тепловой сети). Среднегодовую температуру окружающей среды определяют на основании средних за год температур наружного воздуха и грунта на уровне заложения трубопроводов, принимаемых по климатологическим справочникам или по данным метеорологической станции. Среднегодовые температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети находят как среднеарифметические из среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь период работы сети в течение года. Среднемесячные температуры воды определяют по утвержденному эксплуатационному температурному графику при среднемесячной температуре наружного воздуха. Для тепловых сетей с тепловой изоляцией, выполненной в соответствии с [7], табл.6, 7 удельные часовые тепловые потери определяются: Для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам ккал/(м*ч) по формуле: (65) где , - удельные часовые тепловые потери суммарно по подающему и обратному трубопроводам каждого диаметра при двух смежных (соответственно меньшем и большем, чем для данной сети) табличных значениях среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта, ккал/(м*ч); - значение среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта для данной тепловой сети, °С; , - смежные (соответственно меньшее и большее, чем для данной сети) табличные значения среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта, °С. Значение среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта (°С) определяются по формуле: (66) где , - среднегодовая температура сетевой воды соответственно в подающем и обратном трубопроводах данной тепловой сети, °С; - среднегодовая температура грунта на глубине заложения трубопроводов, °С; для надземной прокладки раздельно по подающему и обратному трубопроводам , , ккал/(м*ч), по формулам: (67) (68) где , - удельные часовые тепловые потери по подающему трубопроводу для данного диаметра при двух смежных (соответственно меньшем и большем) табличных значениях среднегодовой разности температур сетевой воды и наружного воздуха, ккал/(м*ч); , - удельные часовые тепловые потери по обратному трубопроводу для данного диаметра при двух смежных (соответственно меньшем и большем) табличных значениях среднегодовой разности температур сетевой воды и наружного воздуха, ккал/(м*ч); , - среднегодовая разность температур соответственно сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах и наружного воздуха для данной тепловой сети, °С; , - смежные табличные значения (соответственно меньшее и большее) среднегодовой разности температур сетевой воды в подающем трубопроводе и наружного воздуха, °С; , - смежные табличные значения (соответственно меньшее и большее) среднегодовой разности температур сетевой воды в обратном трубопроводе и наружного воздуха, °С; Среднегодовые значения разности температур для подающего и обратного трубопроводов определяется как разность соответствующих среднегодовых температур сетевой воды , и среднегодовой температуры наружного воздуха . Определение часовых тепловых потерь тепловыми сетями, теплоизоляционные конструкции которых выполнены в соответствии с нормами [6], принципиально не отличается от вышеприведенного. В то же время при работе с [6] необходимо учитывать следующее: Нормы приведены раздельно для тепловых сетей с числом часов работы в год более 5000, а также 5000 и менее; Для подземной прокладки тепловых сетей нормы приведены раздельно для канальной и бесканальной прокладок; Нормы приведены для абсолютных значений среднегодовых температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах, а не для разности среднегодовых температур сетевой воды и окружающей среды; Удельные тепловые потери для участков подземной канальной и бесканальной прокладок для каждого диаметра трубопровода находятся путем суммирования тепловых потерь, определенных по нормам раздельно для подающего и обратного трубопроводов. Среднегодовое значение температуры сетевой воды , определяется как среднее значение из ожидаемых среднемесячных значений температуры воды по принятому температурному графику регулирования отпуска теплоты, соответствующих ожидаемым значениям температуры наружного воздуха за весь период работы тепловой сети в течение года. Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха и грунта определяются как средние значения из соответствующих статистических климатологических значений за последние 5 лет по данным местной метеорологической станции или по климатологическим справочникам. Среднегодовое значение температуры грунта определяется как среднее значение из ожидаемых среднемесячных значений температуры грунта на глубине залегания трубопроводов. Пример 1. Найти норму плотности теплового потока через поверхность изоляции подающего трубопровода при надземной прокладке на открытом воздухе при числе часов работы в год более 5000 ч. Условный диаметр подающего трубопровода 200 мм. Среднегодовая температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети = 70 °С Значение нормы плотности теплового потока определяем путем интерполяциии между табличными значениями норм плотности теплового потока для подающего трубопровода при разностях температур 50 и 100 °С. В таблице 19 находим для трубопровода диаметром 200 мм = 25,8 ккал/(ч*м) при = 50 °С и = 45,58 ккал/(ч*м) при = 100 °С. Подставляя в формулу (55) соответствующие значения среднегодовых температур теплоносителя и норм плотности теплового потока получим: , ккал/(ч*м) где - норма плотности теплового потока для трубопровода диаметром 200 мм при среднегодовой температуре теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети = 70 °С; - норма плотности теплового потока для подающего трубопровода диаметром 200 мм при среднегодовой температуре теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети = 100 °С; - норма плотности теплового потока для подающего трубопровода диаметром 200 мм при среднегодовой температуре теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети = 50 °С; - среднегодовая температура теплоносителя в подающем трубопроводе данной тепловой сети °С. Пример 2. Найти суммарную норму плотности теплового потока через поверхность изоляции двухтрубной тепловой сети при подземной бесканальной прокладке и числе часов работы в год более 5000 ч. Условный диаметр подающего и обратного трубопровода 200 мм. Среднегодовая температура теплоносителя в подающем трубопроводе = 70 °С, в обратном трубопроводе . = 40 °С Суммарная норма плотности для подающего и обратного трубопровода тепловой сети со среднегодовыми температурами теплоносителя = 65 °С и = 50 °С = qнор.п. + qнор.о. =28,38 + 19,78 = 48,16 ккал/(ч*м) (см. таблица 18). Суммарная норма плотности для подающего и обратного трубопровода тепловой сети со среднегодовыми температурами теплоносителя . = 90 °С и . = 50 °С = qнор.п. + qнор.о. =42,14 + 16,34 = 58,48 ккал/(ч*м). Интерполяционная формула (54) для определения суммарной нормы плотности теплового потока . будет иметь вид: , (69) Подставляя в формулу (59) соответствующие значения среднегодовых температур теплоносителя и норм плотности теплового потока получим: , ккал/(ч*м) Нормируемые эксплуатационные часовые тепловые потери при среднемесячных условиях работы тепловой сети (или средних условиях работы за период) определяются: для участков подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам , Гкал/ч по формуле , Гкал/ч (70) Нормативное, часовое значение тепловых потерь через теплоизоляционную конструкцию подающих и обратных трубопроводов тепловой сети при подземной пркладке допускается определять по формулам приведенным в [9]: , Гкал/ч (71) , Гкал/ч (72) для участков надземной прокладки раздельно по подающему и обратному трубопроводам Гкал/ч по формулам: , Гкал/ч (73 , Гкал/ч (74) , - ожидаемые среднемесячные (или средние за период) значения температур сетевой воды соответственно в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по температурному графику, °С; , - ожидаемые среднемесячные (или средние за период) температуры соответственно грунта на глубине заложения трубопроводов и наружного воздуха, °С. Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) водяными теплопроводами [7] Нормы тепловых потерь изолированными теплопроводами в непроходных каналах и при бесканальной прокладке с расчетной среднегодовой температурой грунта + 5 °С на глубине заложения теплопроводов. Табл.6

| Наружный диаметр труб, мм | Нормы тепловых потерь теплопроводами, ккал/(м*ч) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обратным при средней температуре воды = 50 °С | Двухтрубной прокладки при разности среднегодовых температур воды и грунта 52,5 °С | Двухтрубной прокладки при разности среднегодовых температур воды и грунта 65 °С | Двухтрубной прокладки при разности среднегодовых температур воды и грунта 75 °С |
| 32 | 20 | 45 | 52 | 58 |
| 57 | 25 | 56 | 65 | 72 |
| 76 | 29 | 64 | 74 | 82 |
| 89 | 31 | 69 | 80 | 88 |
| 108 | 34 | 76 | 88 | 96 |
| 159 | 42 | 94 | 107 | 117 |
| 219 | 51 | 113 | 130 | 142 |
| 273 | 60 | 132 | 150 | 163 |
| 325 | 68 | 149 | 168 | 183 |
| 377 | 76 | 164 | 183 | 202 |
| 426 | 82 | 180 | 203 | 219 |
| 478 | 91 | 198 | 223 | 241 |
| 529 | 101 | 216 | 243 | 261 |
| 630 | 114 | 246 | 277 | 298 |
| 720 | 125 | 272 | 306 | 327 |
| 820 | 141 | 304 | 341 | 364 |
| 920 | 155 | 333 | 373 | 399 |
| 1020 | 170 | 366 | 410 | 436 |
| 1220 | 200 | 429 | 482 | 508 |
| 1420 | 228 | 488 | 554 | 580 |
| Табл.7 |  |  |  |  |

Нормы тепловых потерь одним изолированным водяным теплопроводом при надземной прокладке с расчетной среднегодовой температурой наружного воздуха + 5 °С [7]

| Наружный диаметр труб, мм | Нормы тепловых потерь теплопроводами, ккал/(м*ч) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разность среднегодовой температуры сетевой воды в подающем или обратном трубопроводах и наружного воздуха, °С |  |  |  |
|  | 45 | 70 | 95 | 120 |
| 32 | 15 | 23 | 31 | 38 |
| 49 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| 57 | 21 | 30 | 40 | 49 |
| 76 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 82 | 28 | 38 | 50 | 60 |
| 108 | 31 | 43 | 55 | 67 |
| 133 | 35 | 48 | 60 | 74 |
| 159 | 38 | 50 | 65 | 80 |
| 194 | 42 | 58 | 73 | 88 |
| 219 | 46 | 60 | 78 | 95 |
| 273 | 53 | 70 | 87 | 107 |
| 325 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 377 | 71 | 93 | 114 | 135 |
| 426 | 82 | 105 | 128 | 150 |
| 478 | 89 | 113 | 136 | 160 |
| 529 | 95 | 120 | 145 | 170 |
| 630 | 104 | 133 | 160 | 190 |
| 720 | 115 | 145 | 176 | 206 |
| 820 | 135 | 168 | 200 | 233 |
| 920 | 155 | 190 | 225 | 260 |
| 1020 | 180 | 220 | 255 | 292 |
| 1420 | 230 | 280 | 325 | 380 |
| Расчет для подземной канальной прокладки Термическое сопротивление изоляции подающего и обратного трубопровода определяется по формулам: , (м*°С)/Вт (75) , (м*°С)/Вт (76) где , - наружные диаметры подающего и обратного трубопроводов, м; , - толщина изоляции подающего и обратного трубопроводов, м; , - коэффициент теплопроводности изоляции подающего и обратного трубопроводов, Вт /(м*°С), табл. 24. , - поправочный коэффициент характеризующий состояние изоляции для подающего и обратного трубопроводов, принимается по таблице 25. Термическое сопротивление теплоотдаче от поверхности изолированного трубопровода в воздушное пространство канала от подающего и обратного трубопроводов определяется по формулам: , (м*°С)/Вт (77) , (м*°С)/Вт (78) где - коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности изоляции трубопровода к воздуху канала, принимается согласно [6] равным 8 Вт /(м2*°С). Термическое сопротивление теплоотдаче от воздуха в канале к грунту определяется по формуле: , (м*°С)/Вт (79) где - коэффициент теплоотдачи от воздуха в канале к грунту, принимается согласно [6] равным 8 Вт /(м2*°С). -эквивалентный диаметр сечения канала в свету (м), определяемый по формуле: , (80) где – ширина канала, м; – высота канала, м. Основные типы сборных железобетонных каналов Табл.23 N п.п; Условный диаметр труб, мм; Марка канала; Размеры канала внутренние, мм; Размеры канала наружные, мм. ширина; высота; ширина; высота. 1.; 25-50; КЛ 60-30; 600; 300; 850; 440. 2.; 70-80; КЛ 60-45; 600; 450; 850; 600. 3.; 100-150; КЛ 90-45; 900; 450; 1150; 630. 4.; 100-150; КЛ 60-60; 600; 600; 850; 750. 5.; 175-200; КЛ 90-60; 900; 600; 1150; 780. 6.; 200-300; КЛ 120-60; 1200; 600; 1450; 780. 7.; 350-400; КЛ 150-60; 1500; 600; 1800; 850. 8.; 350-400; КЛ 210-60; 2100; 600; 2400; 890. 9.; 450-500; КЛс 90-90; 900; 900; 1060; 1070. 10.; 450-500; КЛс 120-90; 1200; 900; 1400; 1070. 11.; 450-500; КЛс 150-90; 1500; 900; 1740; 1070. 12.; 600; КС 120-120; 1200; 1200; 1400; 1370. 13.; 700; КС 210-120; 2100; 1200; 2380; 1470. 14.; 800; КС 300-150; 3000; 1500; 3610; 1950. 15.; 900; КС 360-180; 3600; 1800; 4300; 2280. 16.; 1000; КС 420-210; 4200; 2100; 4940; 2640. 17.; 600-700; КЛс 120-120; 1200; 1200; 1400; 1370. 18.; 600-700; КЛс 150-120; 1500; 1200; 1740; 1470. 19.; 600-700; КЛс 210-120; 2100; 1200; 2380; 1470. 20.; 450-800; КС 90-90; 900; 900; 1380; 1090. 21.; 450-800; КС 120-90; 1200; 900; 1680; 1090. 22.; 450-800; КС 90-120; 900; 1200; 1380; 1390. 23.; 450-800; КС 150-90; 1500; 900; 1980; 1110. 24.; 450-800; КС 2100-90; 2100; 900; 2580; 1180. 25.; 50-70; КНЖМ-I; 750; 410; 890; 570. 26.; 80-150; КНЖМ-II; 1000; 510; 1140; 690. 27.; 200-250; КНЖМ-III; 1250; 650; 1390; 830. 28.; 300-350; КНЖМ-IV; 1500; 810; 1640; 990. 29.; 400; КНЖМ-V; 1600; 910; 1740; 1090. 30.; 450-500; КНЖМ-VI; 2100; 1100; 2260; 1330. 31.; 600; КНЖМ-VII; 2800; 1250; 3080; 1570. |  |  |  |  |

Термическое сопротивление массива грунта определяется по формуле: , (м*°С)/Вт (81) - коэффициент теплопроводности грунта, Вт / (м*°С) определяемый по таблице 26 - глубина заложения до оси трубопроводов, м. Температура воздуха в канале определяется по формуле: , °С (82) Среднегодовые часовые удельные тепловые потери определяются по формуле: , ккал/(м*ч) (83) Среднегодовые часовые тепловые потери по подающему трубопроводу определяются по формуле: , ккал/ч (84) Среднегодовые часовые тепловые потери по обратному трубопроводу определяются по формуле: , ккал/ч (85)

Расчет для подземной бесканальной прокладки

Термическое сопротивление изоляции подающего  и обратного трубопровода определяется по формулам (65), (66).

Термическое сопротивление массива грунта для подающего и обратного трубопроводов определяется по формулам:

,  (м*°С)/Вт	(86)

,  (м*°С)/Вт	(87)

где  – глубина заложения до оси трубопроводов, м.

Термическое сопротивление, учитывающее взаимное влияние подающего и обратного трубопроводов определяется по формулам:

,  (м*°С)/Вт		(88)

где - расстояние между осями трубопроводов, м.

Термическое сопротивление изоляции подающего  и обратного  трубопровода определяется по формулам:

,  (м*°С)/Вт	(89)

,  (м*°С)/Вт	(90)

где ,  - наружные диаметры подающего и обратного трубопроводов, м;

,  -толщина изоляции подающего и обратного трубопроводов, м;

,  - коэффициент теплопроводности подающего и обратного трубопроводов, Вт /(м*°С).

,  - поправочный коэффициент характеризующий состояние изоляциии для подающего и обратного трубопроводов, принимается по таблице 25.

Среднегодовые часовые удельные тепловые потери подающего  и обратного  трубопроводов определяются по формулам:

, ккал/(м*ч) 	(91)

, ккал/(м*ч) 	(92)

Среднегодовые часовые тепловые потери по подающему трубопроводу определяются по формуле:

, ккал/ч	(93)

Среднегодовые часовые тепловые потери по обратному трубопроводу определяются по формуле:

, ккал/ч	(94)

где ,  -длина подающего и обратного трубопровода, м.

Расчет для надземной прокладки

Среднегодовые часовые удельные тепловые потери подающего и обратного трубопровода определяются по формуле:

, ккал/(м*ч) 	(95)

, ккал/(м*ч) 	(96)

- среднегодовая температура наружного воздуха, °С;

- коэффициент  теплоотдачи от поверхности изоляции к окружающему воздуху, может приниматься от 6 Вт/(м2*°С) при малых значениях скорости ветра и коэффициента излучения покровного слоя изоляции до 29 Вт/(м2*°С) при высоких значениях этих показателей согласно приложения 9 [6].

Среднегодовые часовые тепловые потери по подающему трубопроводу определяются по формуле:

, ккал/ч	(97)

Среднегодовые часовые тепловые потери по обратному трубопроводу определяются по формуле:

, ккал/ч	(98)

Коэффициенты теплопроводности теплоизоляционных материалов [8]

Табл. 24 [6]

| N п.п. | Теплоизоляционный материал | Коэффициент теплопроводности lиз = l + k * tт ; Вт/(м * °С) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Асбестовый матрац, заполненный совелитом | 0,087+0,00012* tт |
| 2. | Асбестовый матрац, заполненный стекловолокном | 0,058+0,00023* tт |
| 3. | Асботкань в несколько слоев | 0,13+0,00026* tт |
| 4. | Асбестовый шнур | 0,12+0,00031* tт |
| 5. | Асбестовый шнур (ШАОН) | 0,13+0,00026* tт |
| 6. | Асбопухшнур (ШАП) | 0,093+0,0002* tт |
| 7. | Асбовермикулитовые изделия марки 250 | 0,081+0,00023* tт |
| 8. | Асбовермикулитовые изделия марки 300 | 0,087+0,00023* tт |
| 9. | Битумоперлит | 0,12+0,00023* tт |
| 10. | Битумокерамзит | 0,13+0,00023* tт |
| 11. | Битумовермикулит | 0,13+0,00023* tт |
| 12. | Вулканитовые плиты марки 300 | 0,074+0,00015* tт |
| 13. | Диатомовые изделия марки 500 | 0,116+0,00023* tт |
| 14. | Диатомовые изделия марки 600 | 0,14+0,00023* tт |
| 15. | Известково-кремнеземистые изделия марки 200 | 0,069+0,00015* tт |
| 16. | Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,045+0,0002* tт |
| 17. | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,049+0,0002* tт |
| 18. | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,043+0,00022* tт |
| 19. | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | 0,04+0,00026* tт |
| 20. | Маты и плиты стекловатные марки 50 | 0,042+0,00028* tт |
| 21. | Пенобетонные изделия | 0,11+0,0003* tт |
| 22. | Пенопласт ФРП-1 и резопен группы 100 | 0,043+0,00019* tт |
| 23. | Пенополимербетон | 0,07 |
| 24. | Пенополиуретан | 0,05 |
| 25. | Перлитоцементные изделия марки 300 | 0,076+0,000185* tт |
| 26. | Перлитоцементные изделия марки 350 | 0,081+0,000185* tт |
| 27. | Плиты минераловатные полужесткие марки 100 | 0,044+0,00021* tт |
| 28. | Плиты минераловатные полужесткие марки 125 | 0,047+0,000185* tт |
| 29. | Плиты и цилиндры минераловатные марки 250 | 0,056+0,000185* tт |
| 30. | Плиты стекловатные полужесткие марки 75 | 0,044+0,00023* tт |
| 31. | Полуцилиндры и цилиндры минераловатные марки 150 | 0,049+0,0002* tт |
| 32. | Полуцилиндры и цилиндры минераловатные марки 200 | 0,052+0,000185* tт |
| 33. | Совелитовые изделия марки 350 | 0,076+0,000185* tт |
| 34. | Совелитовые изделия марки 400 | 0,078+0,000185* tт |
| 35. | Скорлупы минераловатные оштукатуренные | 0,069+0,00019* tт |
| 36. | Фенольный поропласт ФЛ монолит | 0,05 |
| 37. | Шнур минераловатный марки 200 | 0,056+0,000185* tт |
| 38. | Шнур минераловатный марки 250 | 0,058+0,000185* tт |
| 39. | Шнур минераловатный марки 300 | 0,061+0,000185* tт |

Примечание: tт – средняя температура теплоизоляционного слоя, °С,

tт =( t + 40)/2,  где t – температура теплоносителя.

Значения поправок Kl к коэффициентам теплопроводности теплоизоляционных материалов в зависимости от технического состояния

Табл. 25 [6]

| N п.п. | Техническое состояние теплоизоляционной конструкции, условия эксплуатации | Kl |
| --- | --- | --- |
| 1. | Незначительное разрушение покровного и основного слоев изоляционной конструкции | 1,3-1,5 |
| 2. | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | 1,6-1,8 |
| 3. | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | 1,7-2,1 |
| 4. | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | 3,5 |
| 5. | Периодическое затопление канала грунтовыми водами или смежными коммуникациями | 3,0-5,0 |
| 6. | Незначительное увлажнение изоляции 10-15% | 1,4-1,6 |
| 7. | Увлажнение изоляции 20-30% | 1,9-2,6 |
| 8. | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | 3,0-4,5 |

Коэффициент теплопроводности грунтов в зависимости от степени увлажнения

Табл. 26 [6]

| N п.п. | Вид грунта | Коэффициент теплопроводности грунтов lгр Вт/(м*°С) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сухого | влажного | водонасыщенного |
| 1. | Песок, супесь | 1,10 | 1,92 | 2,44 |
| 2. | Глина, суглинок | 1,74 | 2,56 | 2,67 |
| 3. | Гравий, щебень | 2,03 | 2,73 | 3,37 |

Определение количества тепла, теряемого с непроизводительными потерями

Величина непроизводительной нормативной часовой утечки, т/ч из подающего и обратного трубопроводов тепловой сети определяется по формулам:

, т/ч		(99)

, т/ч		(100)

где ,  – объем сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, м3;

– нормируемая утечка сетевой воды м3/(ч*м3); устанавливается ПТЭ [9] не более 0,25% в час от объема сетевой воды в тепловой сети и присоединенных к ней систем теплопотребления (0,0025 м3/(ч*м3)). Для конкретной тепловой сети этот процент устанавливается в размере, не превышающем указанного значения, руководством предприятия на основании анализа статистики фактических потерь сетевой воды;

- средняя плотность воды (кг/м3), определяется при средней температуре теплоносителя  на входе и выходе из участка тепловой сети tср.  = (t1 вх. + t1 вых.)/2;

Расчетный расход воды для подпитки тепловых сетей в соответствии со СНиП 2.04.07-86* Приложение 23 (обязательное) принимается:
           В закрытых системах теплоснабжения – численно равным 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длинной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды на подпитку следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах, т.е.:

,  т/ч;	(101)

где - 0,005 – норма утечки, для участков тепловых сетей длинной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты м3/(ч*м3).
            В открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции зданий и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длинной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды на подпитку следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

Для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Объем подающего и обратного трубопроводов тепловой сети определяется по формулам:

, м3.	(102)

, м3.	(103)

где ,  - условный диаметр (внутренний диаметр) подающего и обратного трубопровода, м;

,  - длина соответственёно подающего и обратного трубопровода, м;

= 3,14;

Величина непроизводительных нормативных часовых потерь, Гкал/ч из подающего и обратного трубопроводов тепловой сети определяется по формулам:

, [Гкал/ч]; 	(104)

, [Гкал/ч]; 	(105)

где - удельная теплоемкость сетевой воды, принимается равной 1 ккал/(кг*єС);

- температура холодной водопроводной воды, єС;

,  - температура сетевой воды соответственно на входе в подающий и обратный трубопроводы тепловой сети, єС;

,  - температура сетевой воды соответственно на выходе из подающего и обратного трубопроводов тепловой сети, єС.

Величина непроизводительной нормативной часовой утечки из системы теплопотребления определяется по формуле:

,  т/ч	(106)

где  – объем системы теплопотребления, м3.

- плотность воды (кг/м3) при средней температуре теплоносителя tср. = ((t3р. + t2р.)/2.

Объем внутренних систем теплопотребления ( ) должен быть рассчитан при проектировании систем исходя из устанавливаемого оборудования. При отсутствии в проекте данных об объеме внутренних систем теплопотребления, а также в случае, когда установленное оборудование не соответствует проекту объем системы можно определить по следующей зависимости:

, м3,	(107)

где  - расчетная тепловая нагрузка системы теплопотребления, Гкал/ч.

- удельный объем воды, принимаемый в зависимости от вида основного теплопотребляющего оборудования, (м3*ч)/Гкал.

Удельный объем воды ( ) на заполнение местных систем горячего водоснабжения при открытой системе теплоснабжения определяется из расчета 6 (м3*ч)/Гкал среднечасовой расчетной нагрузки горячего водоснабжения. При отсутствии данных о типе нагревательных приборов допускается принимать ориентировочно удельный объем воды на наполнение местных систем отопления зданий по всему объему в размере 30 (м3*ч)/Гкал суммарного расчетного часового расхода тепла на отопление и вентиляцию. («Методические указания по определению расходов топлива и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» стр.79).

В случае, когда данные о типе нагревательных приборов известны удельный объем воды на наполнение местных систем отопления зданий в (м3*ч)/Гкал можно определять по таблице 27

Удельный объем воды ( ) (м3*ч)/Гкал в системах теплопотребления при различных перепадах температур в зависимости от типа теплопотребляющих систем

Табл.27

| Тип теплопотребляющей системы | Перепад температур воды в системе теплопотребления, єС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 95-70 | 110-70 | 130-70 | 140-70 | 150-70 | 180-70 |
| С радиаторами высотой 500 мм | 19,5 | 17,6 | 15,1 | 14,6 | 13,3 | 11,1 |
| С радиаторами высотой 1000 мм | 31 | 28,2 | 24,2 | 23,2 | 21,6 | 18,2 |
| С ребристыми трубами | 14,2 | 12,5 | 10,8 | 10,4 | 9,2 | 8,0 |
| С конвекторами плинтусными и напольной системой | 5,6 | 5 | 4,3 | 4,1 | 3,7 | 3,2 |
| С регистрами из гладких труб | 37 | 32 | 27 | 26 | 24 | 22,6 |
| Отопительно- вентиляционная система, оборудованная калориферами | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 4,4 |

Величина непроизводительных нормативных часовых потерь, Гкал/ч из систем теплопотребления определяется по формуле:

, [Гкал/ч]; 	(108)

где ,  - температура воды на входе и выходе из системы отопления, єС.

Список использованной литературы

1.               Проектирование тепловых пунктов СП 41-101-95 М.1997.

2.               Теплофикация и тепловые сети. Соколов Е.Я. Энергоиздат 1982.

3.               Теплоснабжение Козин В.Е. Высшая школа 1980.

4.               Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей. Николаев А.А. Москва 1965.

5.               СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети.

6.               СНиП 2.04.14-88* Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

7.               Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей. М.: Госстройиздат, 1959.

8.               Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии (в трех частях) РД 153-34.0-20.523-98 часть 2-3.

9.               Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии (в трех частях) РД 153-34.0-20.523-98 часть 1.

10.            Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации: РД 34.20.501-95.-М.:СПО ОРГРЭС, 1996.

11.            Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Манюк В.И. и др. -М. Стройиздат, 1988.

12.            Изменения, внесенные в СНиП 2.04.14-88* постановлением Госстроя России от 29.12.97 г. № 18-80.

13.            Меренков А.П., Хасилев В.Я. Теория гидравлических цепей. М. Наука, 1985.

14.            Джордж А., Лю Дж. Численное решение больших разреженных систем уравнений. М. Мир, 1984.